## Resumo do Parecer
PARECER TÉCNICO – PREGÃO ELETRÔNICO 87/2026
Item | Produto ofertado | Quantidade | Parecer | Motivos determinantes
1 | SMD 200W – luminária viária | 185 | REPROVADO | Potência 200 W > 50 W; IP65 < IP66; temperatura de cor 6.500 K.
2 | Commlite EC-127 – refletor 100W | 15 | REPROVADO | Fluxo 9.000 < 13.500 lm; eficiência ~90 < 100 lm/W; vida útil 30.000 < 50.000 h; 6.500 K fora da faixa.
Conclusão: parecer desfavorável aos dois itens por divergências objetivas com o Termo de Referência.
A declaração de exequibilidade trata de viabilidade econômica e não supre o atendimento técnico. Decisão de desclassificação e eventuais diligências: Pregoeiro.

## Item 1 - Vias
ITEM 1 ¦ LUMINÁRIAS DAS VIAS INTERNAS
Pregão 87/2026 ¦ VL Loja de Variedades Ltda. ¦ Parecer: REPROVADO
Requisito | Exigência do TR | Produto ofertado | Resultado | Justificativa técnica | Referência documental
Potência nominal máxima | 50 W | 200 W | NÃO ATENDE | Potência quatro vezes superior ao limite | TR / Catálogo p. 6
Tensão de alimentação | 127–220 V, 60 Hz | 110/220 V (bivolt) | PARCIAL | Frequência não informada | Catálogo p. 7
Fluxo luminoso mínimo | 8.000 lm | Não informado | NÃO COMPROVADO | Ausência de informação | Catálogo pp. 4–8
Eficiência luminosa mínima | 160 lm/W | Não informada | NÃO COMPROVADO | Ausência de informação | Catálogo pp. 4–8
Vida útil L70 | 50.000 horas | Não informada | NÃO COMPROVADO | Ausência de informação | Catálogo pp. 4–8
Temperatura de cor | 4.000 K (tolerâncias normativas) | 6.500 K | NÃO ATENDE | Fora da especificação nominal; sem evidência de tolerância aplicável | Catálogo p. 6
IRC | ≥ 70 | Não informado | NÃO COMPROVADO | Ausência de informação | Catálogo pp. 4–8
Distribuição fotométrica | Tipo II curta/média ou equivalente, com curva | Não informada | NÃO COMPROVADO | Curva fotométrica não apresentada | Catálogo pp. 4–8
Fator de potência | ≥ 0,92 | Não informado | NÃO COMPROVADO | Ausência de informação | Catálogo pp. 4–8
Grau de proteção | IP66 ou superior | IP65 | NÃO ATENDE | Proteção inferior ao mínimo | Catálogo pp. 4 e 6
Resistência mecânica | IK08 ou superior | Não informada | NÃO COMPROVADO | Ausência de informação | Catálogo pp. 4–8
DPS | ≥ 10 kV e 10 kA | Não informado | NÃO COMPROVADO | Ausência de informação | Catálogo pp. 4–8
Dimerização | 0–10 V, DALI ou equivalente | Não informada | NÃO COMPROVADO | Ausência de informação | Catálogo pp. 4–8
Garantia | 5 anos no mínimo | Não informada | NÃO COMPROVADO | Ausência de informação | Catálogo pp. 4–8
INMETRO | Quando aplicável à categoria | Não comprovado | A VERIFICAR | Verificar enquadramento regulatório | TR / Catálogo pp. 4–8

## Item 2 - Arquibancada
ITEM 2 ¦ REFLETORES DA ARQUIBANCADA
Pregão 87/2026 ¦ VL Loja de Variedades Ltda. ¦ Parecer: REPROVADO
Requisito | Exigência do TR | Produto ofertado | Resultado | Justificativa técnica | Referência documental
Potência nominal máxima | 150 W | 100 W | ATENDE | Dentro do limite | Catálogo p. 10
Tensão de alimentação | 127–220 V, 60 Hz | 127/220 V | PARCIAL | Frequência não informada | Catálogo p. 10
Fluxo luminoso mínimo | 13.500 lm | 9.000 lm | NÃO ATENDE | 33,3% abaixo do mínimo | Catálogo p. 10
Eficiência luminosa mínima | 100 lm/W | Aprox. 90 lm/W | NÃO ATENDE | Abaixo do mínimo | Catálogo p. 10
Vida útil L70 | 50.000 horas | Até 30.000 horas | NÃO ATENDE | Vida útil informada inferior; L70 não comprovado | Catálogo p. 10
Temperatura de cor | 4.000 a 5.000 K | 6.500 K | NÃO ATENDE | Fora da faixa exigida | Catálogo p. 10
IRC | ≥ 70 | Não informado | NÃO COMPROVADO | Ausência de informação | Catálogo pp. 9–12
Distribuição fotométrica | 90° a 120° ou equivalente, com curva | 120°, sem curva | PARCIAL | Ângulo informado, sem curva fotométrica | Catálogo pp. 9–12
Fator de potência | ≥ 0,92 | Não informado | NÃO COMPROVADO | Ausência de informação | Catálogo pp. 9–12
Grau de proteção | IP66 ou superior | IP67 | ATENDE | Superior ao mínimo; proposta cita IP66, ficha IP67 | Proposta p. 3 / Catálogo p. 10
Resistência mecânica | IK08 ou superior | Não informada | NÃO COMPROVADO | Ausência de informação | Catálogo pp. 9–12
Dimerização | 0–10 V, DALI ou equivalente | Não informada | NÃO COMPROVADO | Ausência de informação | Catálogo pp. 9–12
Garantia | 5 anos no mínimo | Não informada | NÃO COMPROVADO | Ausência de informação | Catálogo pp. 9–12
INMETRO | Quando aplicável à categoria | Não comprovado | A VERIFICAR | Verificar enquadramento regulatório | TR / Catálogo pp. 9–12